## Anleitung
Deklarationstool
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025
Anleitung
Zweck und Anwendungsbereich
Dokumentation
Anwender / Anwenderinnen
Vorgehen
Inhaltesverzeichnis
>> | Die vorliegende Seite mit einleitenden Informationen und Anwendungshinweisen
>> | Eine ausdruckbare Resultatseite für den Eigentümer mit der Bestätigung der Einhaltung der Labelkriterien
>> | Eine ausdruckbare Resultatseite mit Angaben, welche für den zuständigen Verteilnetzbetreiber von Interesse sind
>> | Angaben zum Gebäude und Kontaktangaben von Eigentümer und Deklarationsverantwortlichem
>> | Angaben zu den wichtigsten Stromverbrauchern (PV, Wärmepumpe, E-Auto-Ladestationen, Batterie, etc.)
>> | Angaben zur Integration des Gesamtsystems und dem Energie- und Lastmanagement, Labelkriterien
>> | Bestätigung des Inbetriebnahmetests
>> | Bestätigung zur korrekten Funktionsweise gemäss SmartGridready-Kriterien im Betrieb
Weiterführende Dokumentation und Quellen
Dokumentation |  | Link
Begleitdokumentation SmartGridready Gebäude- und Areallabel |  | [---]
Übersicht deklarierte HEMS |  | [---]
Demoprojekte / Projektbeispiele |  | [---]
Checkliste Planung |  | [---]
Liste mit relevanten Normen |  | [---]
Kontakt und Support
SmartGridready
Deklarationsstelle Gebäudelabel
gebaeude@smartgridready.ch
www.smartgridready.ch
Mit dem vorliegende Tool werden die Informationen und Daten erfasst, welche für die Auszeichnung mit dem SmartGridready Gebäudelabel erforderlich sind. Sind die Kriterien für das Label erfüllt, wird die Auszeichnung von der Deklarationsstelle bestätigt und die Resultate werden für Gebäudeeigentümer und (wo relevant) für Verteilnetzbetreiber ausgewiesen.
Das vorliegende Tool wird von einer für die Deklaration verantwortlichen Person ausgefüllt, welche Kenntnisse zu den installierten grösseren Stromverbrauchern, PV-Anlage und zur zentralen Steuerung / Energiemanagement besitzt oder sich diese Informationen beschaffen kann.
Die für die Deklaration verantwortliche Person macht sich mit den Mindestkriterien für das Gebäudelabel vertraut und klärt, ob diese erfüllt sind bzw. welche Anpassungen noch erforderlich sind.
Ergänzend zu diesem Tool gibt es eine Grundlagendokumentation: "SmartGridready Gebäudelabel Deklaration". Die Dokumentation kann online unter www.smartgridready.ch/gebäudelabel/dokumentation/ oder bei deklaration@smartgridready.ch bezogen werden. Auf weiterführende Dokumentation, Quellen und Links wird ganz unten verwiesen. Anmerkung: Die Dokumentation wird während der Testphase ergänzt.
Die Verantwortliche füllt die Blätter "Gebäude", "Geräte" und "Kriterien" aus, prüft auf den Resultatseiten, ob die Bedingungen erfüllt sind und reicht das Tool bei der Deklarationsstelle ein.
Die Deklarationsstelle prüft den Antrag formal und erstellt ein provisorisches Label.
Die Verantwortliche prüft bei der Inbetriebnahme die korrekte Funktion und reicht die Resultate zusammen mit dem Formular "IBN-Test" bei der Deklarationsstelle ein.
Die Deklarationsstelle prüft die Unterlagen aus dem IBN-Test und erstellt das definitive Label "SmartGridready Gebäude".
Nach spätestens 1.5 Betriebsjahren prüft die Verantwortliche die korrekte Funktion des Systems und reicht die Resultate mit dem Formular "Nachweis im Betrieb" bei der Deklarationsstelle ein.
Die Deklarationsstelle prüft die Unterlagen aus dem Nachweis im Betrieb und bestätigt das Label "SmartGridready Gebäude".
Eingabe- und Ausgabe-Formulare sind auf verschiedene Tabellenblätter verteilt. Inhalt und Zweck der einzelnen Blätter sind unten kurz beschrieben

## Gebäude
Deklarationstool |  |  | gelb: Bitte ausfüllen
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025 |  | blau: Optional
Gebäude- und Kontaktangaben |  |  |  | Erläuterungen / Hinweise | Links
Gebäude-/Arealbezeichnung
Deklarationsart | Gebäude |  |  | Aktuell wird für Gebäude und Areal das gleiche Deklarationstool verwendet. Bei mehreren Netzanschlüssen wird pro Anschluss ein Deklarationstool eingereicht.
Deklarations-ID (von der Deklarationsstelle vergeben) | -/-
Identifikation
Adresse
PLZ/Ort
EGID-Nr (falls mehrere mit "," getrennt angeben) |  |  |  | Suche der EGID-Nr. mit Eingabe der Adresse: https://www.housing-stat.ch/de/query/adrtoegid.html | -> Link
Verteilnetzbetreiber (VNB)
Struktur und Nutzung |  | Kommentar
Anzahl Gebäude | 1 |  |  | Mehrere Gebäude hinter einem Netzanschluss können zusammen deklariert werden.
Anzahl Netzanschlusspunkte | 1
Anzahl Wohneinheiten | 10
EBF Wohnen Total m2 |  |  |  | EBF=Energiebezugsfläche
Anzahl Einheiten Gewerbe | 0
EBF Gewerbe Total in m2
Beschreibung Gewerbe |  |  |  | Kurzbeschrieb, insbesondere in Bezug auf grössere Stromverbraucher
Mobilität |  | Kommentar
Anzahl Parkplätze Wohnen Total | 10 |  |  | Alle Parkplätze, mit oder ohne Ladeinfrastruktur
Anzahl Parkplätze Mitarbeitende Total
Anzahl Parkplätze Kunden / Besucherinnen Total | 4
Für die Deklaration verantwortliche Person
Vorname/Name
Firma
Adresse
PLZ/Ort
Telefonnummer
E-Mail
Eigentümer:in (falls nicht die gleiche Person)
Vorname/Name
Firma
Adresse
PLZ/Ort
Telefonnummer
E-Mail
Bemerkungen zum Gebäude und den Anlagen

## Areal (hidden)
Deklarationstool |  |  |  | gelb: Bitte ausfüllen
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025 |  |  | blau: Optional
Angaben zum Areal |  |  |  |  | Erläuterungen / Hinweise
Areal |  |  | Kommentar
Anzahl Gebäude |  | 1
Anzahl Netzanschlusspunkte |  | 1
Wohnen |  |  | Kommentar
Anzahl Wohneinheiten |  | 10
EBF Wohnen
Gewerbe |  |  | Kommentar
Anzahl Einheiten Gewerbe |  | 0
EBF Gewerbe
Beschreibung Gewerbe
Mobilität |  |  | Kommentar |  | Aus diesen Angaben lassen sich die Empfehlungen für die Annahmen zu den verschiedenen Ausbaustufen über Angaben gemäss SIA 2060 über den Online - Rechner berechnen:
Anzahl Parkplätze Wohnen |  | 10
Anzahl Parkplätze Mitarbeitende |  |  |  |  | www.sia2060online.ch
Anzahl Parkplätze Kunden / Besucherinnen |  | 4
Lüftungsanlage |  |  | Bemerkungen |  | Falls Lüftungsanlage vorhanden, bitte ausklappen
In EMS integriert
Leistung höchste Lüftungsstufe | kWe
Leistung tiefste Lüftungsstufe | kWe
Max. erlaubte Laufzeit auf Min | h
Kältemaschine / Klimaanlage |  |  | Bemerkungen |  | Falls Kältemaschine / Klimaanlage vorhanden, bitte ausklappen
In EMS integriert
Nennleistung
Speicherkapazität
eigene Komponente 1 |  |  | Bemerkungen |  | Falls Weitere, eigene Komponenten Vorhanden bitte ausklappen
In EMS integriert
Nennleistung | kW
Speicherkapazität | kWhel
Note on D13: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Ist EBF Wohnen obligatorisch (gelb)? Warum?
Note on D17: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Obligatorisch?
Note on J20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Geiler Satz 😃 Nein, im Ernst -> Kannst du versuchen, noch einfacher zu erläutern, um was es geht?
Note on B26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Ab hier noch grober Entwurf...

## Geräte
Deklarationstool |  |  |  |  | gelb: Bitte ausfüllen
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025 |  |  |  | blau: Optional
Installierte Geräte | [5 empty] | Erläuterungen / Hinweise | Links
Energiemanagementsystem (EMS)
Hersteller
Gerätebezeichnung
Weitere Angaben (z.B. Typ, Ausführung, Baujahr, etc.)
Ist das EMS Minergie-Zertifiziert? | [5 empty] | Siehe Liste auf https://www.minergie.ch/de/zertifizieren/module/modul-monitoring-modulanbieter/ | -> Link
Kurzbeschrieb Regelung | [5 empty] | Welche Geräte sind vom EMS gesteuert, nach welchen Kriterien. Können die Prioritäten vom Nutzer angepasst/eingestellt werden. Kann nach Stromtarifen optimiert werden, etc.
Flexibel verschiebbare Leistung Einspeisung | kW | 0 |  |  |  | Summe der flexibel schiebbaren Leistungen (Maximalwert)
Flexibel verschiebbare Leistung Last | kW | 0
Leistungsbegrenzung am Hausanschluss durch das EMS
Begrenzung der Einspeiseleistung | [5 empty] | Bei Kommunikationsausfall fahren die angeschlossenen Geräte auf sichere Rückfallwerte zurück.
Begrenzung auf | kW
Rückfallwert PV | kW
Begrenzung der Bezugsleistung
Begrenzung auf | kW |  |  |  |  | Angabe von Wert der Leistungsbegrenzung für Strombezug und Rückfallwert der Ladeinfrastruktur.
Rückfallwert Ladestationen | kW
PV-Wechselrichter
Leistung Wechselrichter | kW |  |  |  |  | Bei mehreren Wechselrichtern: Summe der WR-Leistungen angeben
Wechselrichter eingebunden in EMS
Fixe Leistungsbegrenzung | kW |  |  |  |  | Falls fixe Leistungsbegrenzung eingestellt (über Blindleistungsregelung oder am WR)
Batteriespeicher |  |  | Kommentar
Batteriespeicher in HEMS eingebunden
Speicherkapazität total | kWh
Max. Beladeleistung total | kWe
Max. Entladeleistung total | kWe
Verfügbare Kapazität für Flexibilität | %
Elektromobilität |  |  | Kommentar
Ausbaustufe D (Ready to Charge)
Ladestationen in EMS eingebunden | [5 empty] | Kann das Lademanagement oder die Ladestationen vom zentralen EMS angesteuert werden
Anzahl installierte E-Parkplätze | Anz. |  |  |  |  | (oder übernimmt das Lademanagement die Rolle des EMS)
Durchschnittliche max. Ladeleistung pro Station | kW
Maximalstrom gemäss Auslegung | A
Maximalleistung gemäss Auslegung | kW
Max gesetzte Ladeleistung / Limitierung durch LMS | kW
Maximale Bezugsleistung | kW | 0
Flexibel einsetzbare Leistung (max) | kW
Davon Bidirektional (optional, falls vorhanden)
Anzahl genutzte V2X fähige Parkplätze | Anzahl |  |  |  |  | Nur angeben, falls Ladestationen für bidirektionales Laden/Entladen installiert sind.
Durchschnittliche Einspeiseleistung pro Station | kW
Maximale Einspeiseleistung Bidirektional | kWe | 0
Ausbaustufen A-C
Ladeplätze Ausbaustufe A (Pipe for Power) | Anzahl |  |  |  |  | Der SIA 2060 Online-Rechner unterstützt bei der Berechnung der vorzusehenden Leistungen für die verschiedenen Ausbaustufen (www.sia2060online.ch.ch) | -> Link
installierte Leistung Ausbaustufe A | kW
Ladeplätze Ausbaustufe B (Power to Buliding) | Anzahl
installierte Leistung Ausbaustufe B | kW
Ladeplätze Ausbaustufe C1 (Power to Garage) | Anzahl
installierte Leistung Ausbaustufe C1 | kW
Ladeplätze Ausbaustufe C2 (Power to Parking) | Anzahl
installierte Leistung Ausbaustufe C2 | kW
Wärmepumpe / Heizsystem / Gebäude |  |  | Kommentar
Wärmepumpe in EMS eingebunden
Nennleistung elektrisch | kWe |  |  |  |  | Bei mehreren Wärmepumpen die Summe der elektrischen Nennleistungen angeben.
Flexibel einsetzbare Leistung (max) | kWe
Warmwasser-Speicher darf überhitzt werden |  | Nein
Pufferspeicher flexibel nutzbar (Überhöhung) |  | Nein
Fussbodenheizung, Bandbreite für Raum-Solltemperatur möglich |  | Nein | 0 | Flexibel nutzbar
Volumen Warmwasserspeicher | Liter |  | 0 | Flexibel nutzbar
Volumen Heizungs-Pufferspeicher | Liter |  | 0 | Flexibel nutzbar
Energiebezugsfläche Gebäude m2
Bauweise |  | Mittel | 30 | Wärmekapazität (Wh/m3K)
Nennleistung elektrisch BWW (falls separat) | kWe
Mittlere JAZ |  | 3.5
Max. Temp.-Schiebung Heizungspuffer | K | 5
Typischer Tiefstand BWW | ° C | 50
Solltemperatur BWW | ° C | 65
Max. Temp.-Schiebung BWW | K | 5
Flexibilität Raumtemperatur (Band) | K | 1
Speicherkapazität
Gebäude | kWhth | 0 | 0 | kWhel
Warmwasserspeicher | kWhth | 0 | 0 | kWhel
Heizungs-Pufferspeicher | kWhth | 0 | 0 | kWhel
el. Speicherkapazität | kWhe | 0
Elektrospeicherheizung |  |  | Kommentar
Elektrospeicherheizungen in EMS eingebunden | [5 empty] | Heizung/en werden vom EMS angesteuert (z.B. Freigabe/Sperre)
zentrale oder dezentrale Speicherheitzung
Anzahl Speicherheizungen | Anzahl
Summe der el. Leistung der Speicherheizungen | kW
Flexibel einsetzbare Leistung (max) | kW
Weitere Komponente 1 |  |  | Kommentar |  |  | Ausfüllen, falls weitere relevante Komponenten vorhanden sind.
Bezeichnung
In EMS integriert
Maximalleistung | kW
Regelbereich von | kW
Regelbereich bis | kW
Hinweise zur Ansteuerung | [5 empty] | Welches Leistungsprofil wird erwartet, wie ist die Kompenente (Verbraucher/Erzeuger) gesteuert. Falls in der EMS Steuerung intergriert: wie ist die Komponente in das Gesamtsystem integriert.
Flexibel einsetzbare Leistung (max) | kW
Weitere Komponente 2 |  |  | Kommentar |  |  | Bitte aufklappen, falls weitere relevante Komponenten vorhanden sind.
Bezeichnung
In EMS integriert
Maximalleistung | kW
Regelbereich von | kW
Regelbereich bis | kW
Hinweise zur Ansteuerung
Flexibel einsetzbare Leistung (max) | kW
Weitere Komponente 3 |  |  | Kommentar
Bezeichnung
In EMS integriert
Maximalleistung | kW
Regelbereich von | kW
Regelbereich bis | kW
Hinweise zur Ansteuerung
Flexibel einsetzbare Leistung (max) | kW
Weitere Komponente 4 |  |  | Kommentar
Bezeichnung
In EMS integriert
Maximalleistung | kW
Regelbereich von | kW
Regelbereich bis | kW
Hinweise zur Ansteuerung
Flexibel einsetzbare Leistung (max) | kW
Elektroboiler |  |  | Kommentar |  |  | Ausklappen, falls Elektroboiler vorhanden.
Elektroboiler in HEMS eingebunden
Nennleistung elektrisch | kWe
Warmwasser-Speicher darf überhitzt werden
Volumen Warmwasserspeicher | Liter |  | 0 | Flexibel nutzbar
Typischer Tiefstand BWW | ° C |  |  |  |  | Typischer Tiefstand BWW-Speicher vor Ladung (Tageszyklus)
Solltemperatur BWW | ° C |  |  |  |  | Max. Beinflussung BWW Solltemperatur durch EMS
Max. Temp.-Schiebung BWW | K
Flexibel einsetzbare Leistung (max) | kW
Speicherkapazität
Warmwasserspeicher | kWhth | 0 | 0 | kWhel
Note on B70: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Unterscheiden ob WP oder Elektroeinsâtz -> WP bis 60°C Heizsstab nur für Einspeisepeak -> bis 70°C (Achtung Verkalkung wenn höher)
Note on B71: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: WP Systemmodul oder Planungsgrundlagen Antwort: Am meisten wird diese Lösung des WP Systemmodul umgesetzt (Parallel Puffer mit Mischventil)
Note on B72: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: EMS Check ? Vorlauftemp max 5 K erhöhen, Raum 1-2K -> Temperatursensoren im Raum müssen vorhanden sein.
Note on D75: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Doppelte Eingabe, unter „Areal“ und hier? Oder betrifft das hier die EBF welche von diesem Heizsystem beheizt werden, nicht unbedingt = EBF Total?
Note on B79: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Rückmeldung David einarbeiten -> evtl ganzen Flex-Block raus nehmen… Wobei Speicherkapazität noch wichtig / whitepaper ewz
Note on D88: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wert noch prüfen!

## Kriterien
Deklarationstool |  |  |  | gelb: Bitte ausfüllen
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025 |  |  | blau: Optional
Kriterien und Optionen |  |  |  |  | Erläuterungen / Hinweise | Links
Mindestvoraussetzungen für Label "SmartGridready Building" |  |  | Kommentar
Ein zentrales Energie- und Lastmanagement ist vorhanden (EMS)
Grössere Verbraucher und Erzeuger sind ins HEMS eingebunden |  |  |  |  | Jeweils wenn vorhanden: mindestens PV, Batterien, Ladestationen.
Hausanschluss: |  |  |  |  | Eine der beiden untenstehenden Optionen muss in einem SmartGridready-Gebäude erfüllt sein.
Entweder optimierte Auslegung der Hausanschluss-Sicherung (HAK) |  |  |  |  | Lastmanagement erlaubt kleiner dimensionierte Anschluss-Sicherung als konventionell empfohlen .
oder zuverlässige Leistungsbegrenzung durch das EMS |  |  |  |  | EMS begrenzt Leistung zuverlässig auf einen Wert unterhalb der Anschlussicherung.
Ein Energie- und Leistungsmonitoring ist vorhanden |  |  |  |  | Der Verbraucher hat Zugriff auf das Monitoring.
Hausanschluss (HAK) |  |  | Kommentar
Absicherung HAK | A |  |  |  | Effektive Absicherung des Hausanschlusses.
| kW | 0
Zum Vergleich: konservative HAK-Berechnung | A |  |  |  | Gemäss gängigen Empfehlungen. Siehe Rechenhilfe auf Tabellenblatt "HAK-Berechung" | -> Link
| kW | 0
In der Absicherung HAK enthaltene Ausbaureserve | A |  |  |  | Bitte Ausbaureserve für zukünftige Installationen angeben.
| kW | 0
Geplante Ausbauschritte (erwarteter Zubau und Jahr)
Option: Flexibilitäts-Tarife |  |  | Kommentar
Flexibilitätstarife können genutzt werden |  |  |  |  | Anwendungsbeispiel: Wärmepumpentarif: Sperrung der Wärmepumpe auf ein Signal hin oder zu bestimmten Zeiten. Welche Tarife genutzt werden können ist abhängig vom VNB. Der Deklarierende informiert sich, welche Flexibilitäts-Tarife im Netzgebiet angeboten werden. Die korrekte Ansteuerung und Verhalten gemäss Flexibilitätstarif ist geprüft.
Welche Flexibilitätstarife werden genutzt? (mehrere Möglichkeiten)
a) -> bitte angeben
b) -> bitte angeben
c) -> bitte angeben
Option: Dynamische Tarife |  |  | Kommentar
Dynamische Tarife des VNB/EVU könnnen automatisiert ausgelesen werden |  |  |  |  | Schnittstelle für dynamische Tarife ist vorhanden. Ein Test wurde durchgeführt.
Das EMS optimiert die Lasten gemäss dynamischem Tarif-Fahrplan |  |  |  |  | Verbraucher weden entsprechend dem Tariffahrplan für optimale Wirtschaftlichkeit gesteuert.
Einverständnis des Eigentümers |  |  | Kommentar
Das Einverständnis des Eigentümers zur Analyse der Betriebsdaten liegt vor
[5 empty] | Der Deklarierende reicht das fertig ausgefüllte und unterzeichnete Deklaratoinstool mit den erforderlichen Beilagen bei der SmartGridready Deklarationsstelle ein, per Mail an gebaeude@smartgridready.ch. | -> Mail
Bestätigung der Korrektheit der Angaben
Die für die Deklaration verantwortliche Person bestätigt die Korrektheit der Angaben im vorliegenden Deklarationstool.
________________________________ ______________________________________
Ort, Datum Unterschrift Deklarations-Verantwortliche:r

## 3. Kommunikation mit VNB (hidden)
Deklarationstool Building&Campus |  |  | gelb: Bitte ausfüllen
SmartGridready Building | Entwurf v0.9 / 10.10.2024 |  | blau: Optional auszufüllen
Angaben zu den Aufbaustufen |  |  |  | Erläuterungen / Hinweise
nur ausfüllen, falls Aufbaustufe des Building&Campus Label angestrebt wird
Aufbaustufen - Reaktionen auf Signale aus dem Netz |  | Ja/Nein | Kommentar | Achtung - noch nicht fertig finalisiert, Prio 2 weil "Zukunft"
2: Reaktion auf mehrere diskrete Betriebszustände |  |  |  | Aufbaustufe 2
Das Lastmanagement hat eine SmartGridready deklarierte VNB-Schnittstelle Stufe 2 |  | Ja
Bidirektionale Kommunikation: Rückmeldung von aktuellem Betriebszustand, IST-Bezugsleistung und IST-Einspeiseleistug
Monitoring: Aufzeichnung von angefordertem und umgesetztem Betriebszustand, IST-Bezugsleistung und IST-Einspeiseleistug
Rückmeldung, ob aktuell Flexibilität zur Verfügung steht und in welche Richtung
3: Reaktion auf dynamische Sollwerte |  |  |  | Aufbaustufe 3
Das Lastmanagement hat eine SmartGridready deklarierte VNB-Schnittstelle Stufe 4 oder höher |  | Ja
Bidirektionale Kommunikation: Rückmeldung von aktuellen Sollwerten, IST-Bezugs/Einspeiseleistung am Anschlusspunkt und aktuell verfügbarer Flexibilität
Monitoring: Aufzeichnung von angefordertem und umgesetztem Betriebszustand, IST-Bezugsleistung und IST-Einspeiseleistug
Deklarierte VNB Schnittstelle mit bidirektionaler Kommunikation vorhanden |  | Ja
Reaktion auf Betriebszustände (Stufe 2m) |  | Ja | Bitte Link zur Deklaration des EMS angeben
Reaktion auf Fahrpläne (Stufe 3m) |  | Nein | Bitte Link zur Deklaration des EMS angeben
Reaktion auf Sollwerte (Stufe 4m) |  | Nein | Bitte Link zur Deklaration des EMS angeben
Bestätigung der Richtigkeit der Angaben
Der Deklarierende bestätigt die Korrektheit der Angaben für die Aufbaustufe. Unsicherheiten wurden in den Bemerkungen notiert.
________________________________ ___________________________
Datum und Name Deklarierender Unterschrift Deklarierender
Note on B11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Energie- und Lastmanagement

## VNB-Schnittstelle (hidden)
Deklarationstool Building&Campus
SmartGridready Building | Entwurf v0.5 / 24.6.2024
Informationen zur Kommunikationsschnittstelle zum Verteilnetzbetreiber |  |  |  |  | Erläuterungen / Hinweise
gelb: Bitte ausfüllen
Flexibilitätsschnittstelle genutzt | nein |  |  |  | grün: wird automatisch berechnet oder von Deklarationsstelle ausgefüllt
Flexibilitätsschnittstelle umgesetzt am: | EMS/LMS
Stufe der Flexibilitätsschnittstelle | 4 - Sollwerte
Reaktionszeit auf Signale | bis 1 Minute Verzögerung
Kommunikationsschnittstelle | API
Funktionalität des SGCP | Betriebszustände | Fahrpläne | Leistungsdaten | Energiedaten
Welche Signale können über den SGCP empfangen / umgesetzt werden?
Welche Signale können über den SGCP ausgelesen werden?
MSC: noch nicht ausgereift…

## Resultate Eigentümer
Deklarationstool
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025
Resultate |  |  |  |  | Flags
Angaben zum Gebäude
Adresse, PLZ, Ort | ,
EGID-Nr | 0
Deklarations-ID | -/-
Verantwortlich für die SmartGridready-Deklaration | , ,
Die Mindestanforderung für das SmartGridready Gebäudelabel sind noch nicht erfüllt |  |  |  |  | Label Grundstufe | 0
Folgende Kriterien für das Gebäudelabel sind erfüllt und geprüft:
Folgende Kriterien sind noch nicht erfüllt:
Folgende optionale Kriterien sind erfüllt:
Hausanschluss (HAK)
Absicherung Hausanschluss in Ampère (A) |  |  | A | 0
Umrechnung Hausanschluss in Leistung (kW) |  |  | kW | 0
Zum Vergleich: HAK Auslegung nach konservativen Regeln
Absicherung in Ampère (A) |  |  | A
Umrechnung in Leistung (kW) |  |  | kW
Umgesetzter gegenüber konservativ ausgelegtem HAK |  |  |  | #VALUE!
Ausbaureserve am HAK |  |  | A | 0
Leistungsbegrenzung durch EMS
Strombezug
Das EMS begrenzt die Bezugsleistung am Hausanschluss sicher auf |  |  | kW
Begrenzung Bezugsleistung gegenüber umgesetztem HAK |  |  |  | Keine | PV1 | #REF!
[5 empty] | PV2 | #REF!
PV-Anlage, Einspeisung |  |  |  |  | PV3 | #REF!
Summe der Wechselrichter-Leistung |  |  |  | 0 | Summe 1,2 | #REF!
Das EMS begrenzt die Einspeiseleistung am Hausanschluss sicher auf |  |  | kW |  | Summe Alle | #REF!
Begrenzung Einspeiseleistung gegenüber umgesetztem HAK |  |  |  | Keine
Deklarationsstatus
[5 empty] | Erfasst | FALSE
1. Die Angaben für den Erhalt des SmartGridready Gebäudelabels wurden von der verantwortlichen Person vollständig erfasst.
[5 empty] | IBN OK | FALSE
2. Die korrekte Funktion wurde bei der Inbetriebnahme des Systems anhand von Einzeltests erfolgreich getestet.
[5 empty] | Betrieb OK | FALSE
3. Die korrekte Funktion im Betrieb wurde anhand von effektiven Betriebsdaten verifiziert.
Fur die Deklarationsstelle SmartGridready
Verein SmartGridready
Albisriederstrasse 184b
8047 Zürich
www.smartgridready.ch
Maike Schubert |  | +41 44 404 85 50
maike.schubert@smartgridready.ch
Note on K14: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Ich hab hier mal noch die UND/ODER-Funktion rein gemacht für KriterienD11 und oder D12, dass sobald eins dieser auf JA ist, plus die andern drei auf ja sind, das Label erfüllt wird. Müsste meiner Meinung nach auch beim Sheet VNB so sein?

## Resultate VNB
Deklarationstool
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025
Darstellung ganzes Blatt… wie?
Resultate |  |  |  |  | Flags
Angaben zum Gebäude
Adresse, PLZ, Ort | ,
EGID-Nr | 0
Deklarations-ID | -/-
Verantwortlich für die SmartGridready-Deklaration | , ,
Die Mindestanforderung für das SmartGridready Gebäudelabel sind noch nicht erfüllt |  |  |  |  | Label Grundstufe | 0
Folgende optionale Kriterien sind erfüllt:
- | [6 empty] | Darstellung?
- - | [6 empty] | Reaktion der Geräte auf Steuersignle getestet! (nach IBN Test oder Nachweis im Betrieb)
Hausanschluss (HAK)
Absicherung Hausanschluss in Ampère (A) |  |  | A | 0
Umrechnung Hausanschluss in Leistung (kW) |  |  | kW | 0
Zum Vergleich: HAK Auslegung nach konservativen Regeln
Absicherung in Ampère (A) |  |  | A
Umrechnung in Leistung (kW) |  |  | kW
Umgesetzter gegenüber konservativ ausgelegtem HAK |  |  |  | #VALUE!
Ausbaureserve am HAK |  |  | A | 0
Leistungsbegrenzung durch EMS
Strombezug
Das EMS begrenzt die Bezugsleistung am Hausanschluss sicher auf |  |  | kW | 0
Begrenzung Bezugsleistung gegenüber umgesetztem HAK |  |  |  | #DIV/0!
PV-Anlage, Einspeisung
Summe der Wechselrichter-Leistung |  |  |  | 0 | PV1 | #REF!
Das EMS begrenzt die Einspeiseleistung am Hausanschluss sicher auf |  |  | kW | 0 | PV3 | #REF!
Begrenzung Einspeiseleistung gegenüber umgesetztem HAK |  |  |  | #DIV/0! | Summe 1,2 | #REF!
[5 empty] | Summe Alle | #REF!
Weitere Angaben zum Gerätepark
Nennleistung Wärmepumpe |  |  | kW | 0
Max. Bezugsleistung Lademanagement |  |  | kW | 0
Nennleistung Batterie Aufladen |  |  | kW | 0
Nennleistung Batterie Entladen |  |  | kW | 0
Nennleistung Elektroboiler |  |  | kW | 0
Nennleistung Elektrospeicherheizung |  |  | kW | 0
Nennleistung weitere Geräte |  |  | kW | 0
TOTAL Nennleistungen Strombezug der erfassten Verbraucher |  |  | kW | 0
TOTAL Nennleistungen Einspeisung |  |  | kW | 0
Verschiebbare Leistung |  |  | kW | 0
Mögliche Verzögerung bei Verschiebung |  |  | h | #REF!
Deklarationsstatus
[5 empty] | Erfasst | FALSE
1. Die Angaben für den Erhalt des SmartGridready Gebäudelabels wurden von der verantwortlichen Person vollständig erfasst.
[5 empty] | IBN OK | FALSE
2. Die Einhaltung von Rückfallwerten und Leistungsbegrenzungen wurde bei Inbetriebnahme getestet. | [6 empty] | ?? Ist dies ein Kommentar?
[5 empty] | Betrieb OK | FALSE
3. Die korrekte Funktion im Betrieb wurde anhand von effektiven Betriebsdaten verifiziert.
Fur die Deklarationsstelle SmartGridready
Verein SmartGridready
Albisriederstrasse 184b
8047 Zürich
www.smartgridready.ch
Maike Schubert |  | +41 44 404 85 50
maike.schubert@smartgridready.ch

## IBN-Test
Deklarationstool |  |  | gelb: Bitte ausfüllen
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025 |  | blau: Optional auszufüllen
Inbetriebnahme-Test
Angaben zum Gebäude
Gebäudebezeichnung | 0
Deklarationsart | Gebäude
Deklarations-ID | -/-
Adresse | 0
PLZ/Ort | 0
EGID-Nr | 0
Für die Deklaration verantwortliche Person
Vorname/Name | 0
Firma | 0
Adresse | 0
PLZ/Ort | 0
Telefonnummer | 0
E-Mail | 0
Eigentümer:in (falls nicht die gleiche Person)
Vorname/Name | 0
Firma | 0
Adresse | 0
PLZ/Ort | 0
Telefonnummer | 0
E-Mail | 0
Überprüfung von Leistungsbegrenzung und Rückfallwerten |  | 0 | Testprotokoll | Flags
Leistungsbegrenzung und Rückfallwerte erfolgreich getestet |  |  | Link zu Testprotokoll | Leistungsbegrenzung | 0
Überprüfung der einfachen Ansteuerungsmöglichkeiten |  | 0 | Testprotokolle | Flags
- |  |  | Link zu Testprotokoll | a | 1
- |  |  | Link zu Testprotokoll | b | 1
- |  |  | Link zu Testprotokoll | c | 1
Überprüfung des Abrufs von dynamischen Tarifen |  | 0 | Testprotokoll | Flags
Dynamische Tarife können abgerufen werden |  |  | Link zu Testprotokoll | dynamische Tarife | 0
IBN Test teilweise nicht erfüllt
Bestätigung Inbetriebnahme-Test
Die für die Deklaration verantwortliche Person bestätigt die Erfüllung der Anforderungen durch einen Inbetriebnahme-Test. Die erforderlichen Testprotokolle und die vorliegende, unterschriebene Erklärung wird bei der Deklarationsstelle eingereicht. (gebaeude@smartgridready.ch).
________________________________ ______________________________________
Ort, Datum Unterschrift Deklarations-Verantwortliche:r

## Nachweis im Betrieb
Deklarationstool |  |  | gelb: Bitte ausfüllen
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025 |  | blau: Optional auszufüllen
Nachweis nach ca. einem Betriebsjahr
Angaben zum Gebäude
Gebäudebezeichnung | 0
Deklarationsart | Gebäude
Deklarations-ID | -/-
Adresse | 0
PLZ/Ort | 0
EGID-Nr | 0
Für die Deklaration verantwortliche Person
Vorname/Name | 0
Firma | 0
Adresse | 0
PLZ/Ort | 0
Telefonnummer | 0
E-Mail | 0
Eigentümer:in (falls nicht die gleiche Person)
Vorname/Name | 0
Firma | 0
Adresse | 0
PLZ/Ort | 0
Telefonnummer | 0
E-Mail | 0
Überprüfung von Leistungsbegrenzung |  | 0 | Datenprotokoll | Flags
Die Leistungsbegrenzung des HEMS wurde zu jeder Zeit eingehalten |  |  | Link zu Logfile | Leistungsbegrenzung | 0
Überprüfung der einfachen Ansteuerungsmöglichkeiten |  | 0 | Datenprotokolle | Flags
- |  |  | Link zu Logfile | a | 1
- |  |  | Link zu Logfile | b | 1
- |  |  | Link zu Logfile | c | 1
Überprüfung des Abrufs von dynamischen Tarifen |  | 0 | Datenprotokoll | Flags
0 |  |  | Link zu Logfile | dynamische Tarife | 0
SmartGridready-Funktionen wurden im Betrieb teilweise nicht bestätigt
Bestätigung Überprüfung im Betrieb
Die für die Deklaration verantwortliche Person bestätigt die Erfüllung der Anforderungen durch Messdaten von einem Jahr. Die erforderlichen Logfiles und die vorliegende, unterschriebene Erklärung wird bei der Deklarationsstelle eingereicht. (gebaeude@smartgridready.ch).
________________________________ ______________________________________
Ort, Datum Unterschrift Deklarations-Verantwortliche:r

## HAK-Berechnung
Deklarationstool |  |  | gelb: Bitte ausfüllen
SmartGridready Gebäude | v0.9.6 / 30.04.2025 |  | blau: Optional
Absicherung Hausanschluss - Berechnungshilfe |  |  |  | Erläuterungen / Hinweise | Links | Links
Vorabklärungen Ausschluss automatische Berechnung |  |  | Kommentar | Erläuterungen |  | Nebenrechnungen (wird ausgeblendet)
Anzahl Wohneinheiten |  | 10 |  | Automatische Berechnung für einfache Gebäude mit nur Wohnnutzung, max. 30 Wohneinheiten und keine nicht aufgeführten Komponenten
Gewerbe vorhanden
weitere, nicht aufgelistete Komponenten vorhanden | [5 empty] | Quelle: | Branchenempfehlung Werkvorschriften CH, Technische Anschlussbedingungen
Richtwerte für die minimale Nennstromstärke des Anschluss-Überstromunterbrechers
Bezug |  |  | Kommentar |  |  |  | ohne spezielle Anlagen wie EEA und Ladeinfrastruktur
Anschlusssicherung Wohnen | A | 80 |  | Die Zahlen werden automatisch aus den unter "Geräte" bzw. "Areal" gemachten Angaben übernommen. Die Umrechnung in Ampere erfolgt automatisch. |  |  | https://www.strom.ch/de/media/13359/download
Leistung E-Mobilität Ausbaustufe B | kW | 0
| A | 0 |  |  |  | Geb.-Kat. | Bis Anzahl Whg. | Min. Nennstrom [A]
Nennleistung Wärmepumpe | kW | 0 |  |  |  | EFH | 1 | 25
| A | 0 |  |  |  | MFH | 3 | 40
Elektroboiler | A | 0 |  |  |  | MFH | 9 | 63
Batteriespeicher Bezug | A | 0 |  |  |  | MFH | 15 | 80
Weitere Komponente 1 | A | 0 |  |  |  | MFH | 21 | 100
Weitere Komponente 2 | A | 0 |  |  |  | MFH | 30 | 125
Weitere Komponente 3 | A | 0
Weitere Komponente 4 | A | 0
HAK Abschätzung Verbraucher | A | 80
Einspeisung |  |  | Kommentar
max. Leistung PV (Wechselrichter-Leistung) | kW | 0
| A | 0
Batteriespeicher Einspeisung | A | 0
HAK Abschätzung Einspeisung | A | 0
HAK Abschätzung gesamt | A | 80
Die automatische, konservative Abschätzung des HAK basiert auf:
- Standardwerten für Wohnungen: https://www.strom.ch/de/media/13359/download
- Aufaddieren der Nennleistungen sonstiger Komponenten. Es werden keine weiteren Gleichzeitigkeitsfaktoren angenommen.

## Nachweis im Betrieb_old (hidden)
Deklarationstool Building&Campus |  |  |  | gelb: Bitte ausfüllen
SmartGridready Building | v0.9.6 / 30.04.2025 |  |  | blau: Optional auszufüllen
Überprüfung im Betrieb
Angaben zum Gebäude
Gebäudebezeichnung | 0
Deklarationsart | Gebäude
Deklarations-ID | -/-
Adresse | 0
PLZ/Ort | 0
EGID-Nr | 0
Für die Deklaration verantwortliche Person
Vorname/Name | 0
Firma | 0
Adresse | 0
PLZ/Ort | 0
Telefonnummer | 0
E-Mail | 0
Auswertung im Betrieb |  | Begrenzung | Messung | Dokumentation | Flags
Maximalleistung Stromeinspeisung |  | #REF! |  | Link | Max Einspeisung | #REF!
Maximalleistung Strombezug |  | #REF! |  | Link | Max Bezug | #REF!
Ansteuerung Endgeräte nach Zeitfenstern funktioniert im Betrieb |  |  |  | Link | Zeitfenster | 0
Ansteuerung Endgeräten auf Abruf funktioniert im Betrieb |  |  |  | Link | Abruf | 0
#REF!
Bestätigung Prüfung im Betrieb
Die Testbestätigung für die Überprüfung im Betrieb wurde eingereicht und genehmigt.
________________________________ ______________________________________
Datum und Stempel Deklarationsstelle Unterschrift Deklarationsstelle

## Monitoring (hidden)
Deklarationstool Building&Campus
SmartGridready Building | Entwurf v0.3 / 26.1.2024
Monitoring | [6 empty] | Erläuterungen / Hinweise
gelb: Bitte ausfüllen
Datenpunkt | Leistungsmessung | Energiemessung | Auflösung [min] | … | … | Bemerkungen | grün: wird automatisch berechnet oder von Deklarationsstelle ausgefüllt
PV Produktion | Ja | Ja | 1
Ladestrom Batterie | Ja | Ja | 1
Entladestrom Batterie | Ja | Ja | 1
Ladestrom Lademanagement | Ja | Ja | 1
Entladestrom Lademanagement | Ja | Ja | 1
Verbrauch Wärmepumpe | Ja | Ja | 1
Netzbezug | Ja | Ja | 1
Netzrückspeisung | Ja | Ja | 1
weitere bitte angeben
MSC: to be done - noch nicht parat

## (int_PV_Korrektur) (hidden)
Berechnung der PV - Korrekturfaktoren
Azimuth |  | Slope | Korrekturfaktor | PVGIS ideal | PVGIS real
-90 | Ost | 0° | 70% | 87.323 | 75.0978
-90 | Ost | 10° | 75% | 87.748 | 75.4633
-90 | Ost | 25° | 79% | 94.343 | 81.135
-90 | Ost | 35° | 83% | 95.917 | 82.4886
-90 | Ost | 45° | 83% | 96.797 | 83.2454
-90 | Ost | 60° | 80% | 95.809 | 82.3957 | Hilfstabellen, die für die Bestimmung der effektiven Faktoren genutzt werden
-90 | Ost | Fassade | 75% | 85.024 | 73.1206 | Help PV1
90 | West | 0° | 70% | 87.322 | 75.0969
90 | West | 10° | 75% | 86.438 | 74.3367 | #REF!
90 | West | 25° | 79% | 89.753 | 77.1876
90 | West | 35° | 83% | 89.787 | 77.2168
90 | West | 45° | 83% | 92.193 | 79.286
90 | West | 60° | 80% | 93.604 | 80.4994
90 | West | Fassade | 75% | 82.056 | 70.5682
0 | Süd | 0° | 70% | 87.323 | 75.0978
0 | Süd | 10° | 75% | 93.19 | 80.1434
0 | Süd | 25° | 80% | 99.148 | 85.2673
0 | Süd | 35° | 85% | 103.749 | 89.2241 | Help PV2
0 | Süd | 45° | 85% | 105.991 | 91.1523
0 | Süd | 60° | 85% | 105.266 | 90.5288 | #REF!
0 | Süd | Fassade | 75% | 99.449 | 85.5261 |  | Quelle: Buch Photovoltaik von Christoph Bucher
-180 | Nord | 0° | 70% | 87.322 | 75.0969 |  | weitere Infos bei Bedarf über Samuel Summermatter (BE-Netz)
-180 | Nord | 10° | 65% | 80.031 | 68.8267
-180 | Nord | 25° | 55% | 65.412 | 56.2543
-180 | Nord | 35° | 50% | 53.055 | 45.6273
-180 | Nord | 45° | 45% | 42.499 | 36.5491
-180 | Nord | 60° | 40% | 33.332 | 28.6655
-180 | Nord | Fassade | 30% | 22.051 | 18.9639
-45 | Süd-Ost | 0° | 70% | 87.323 | 75.0978 | Help PV3
-45 | Süd-Ost | 10° | 75% | 91.677 | 78.8422
-45 | Süd-Ost | 25° | 80% | 98.401 | 84.6249 | #REF!
-45 | Süd-Ost | 35° | 85% | 101.37 | 87.1782
-45 | Süd-Ost | 45° | 85% | 101.916 | 87.6478
-45 | Süd-Ost | 60° | 85% | 102.677 | 88.3022
-45 | Süd-Ost | Fassade | 73% | 95.758 | 82.3519
45 | Süd-West | 0° | 70% | 87.323 | 75.0978
45 | Süd-West | 10° | 75% | 90.725 | 78.0235
45 | Süd-West | 25° | 80% | 95.165 | 81.8419
45 | Süd-West | 35° | 85% | 99.122 | 85.2449
45 | Süd-West | 45° | 85% | 102.684 | 88.3082
45 | Süd-West | 60° | 85% | 103.306 | 88.8432 | Help PV4
45 | Süd-West | Fassade | 73% | 90.776 | 78.0674
135 | Nord-West | 0° | 70% | 87.322 | 75.0969 | #REF!
135 | Nord-West | 10° | 70% | 81.87 | 70.4082
135 | Nord-West | 25° | 70% | 75.805 | 65.1923
135 | Nord-West | 35° | 70% | 72.721 | 62.5401
135 | Nord-West | 45° | 70% | 71.893 | 61.828
135 | Nord-West | 60° | 70% | 68.642 | 59.0321
135 | Nord-West | Fassade | 65% | 62.604 | 53.8394
-135 | Nord-Ost | 0° | 70% | 87.322 | 75.0969
-135 | Nord-Ost | 10° | 70% | 82.579 | 71.0179
-135 | Nord-Ost | 25° | 70% | 78.507 | 67.516 | Help PV5
-135 | Nord-Ost | 35° | 70% | 75.224 | 64.6926
-135 | Nord-Ost | 45° | 70% | 73.832 | 63.4955 | #REF!
-135 | Nord-Ost | 60° | 70% | 72.507 | 62.356
-135 | Nord-Ost | Fassade | 65% | 65.38 | 56.2268

## (int_PV_Kombi) (2) (hidden)
Berechnung von Korrekturfaktoren für die Summe der erwarteten Maximalleistung bei zwei PV-Anlagen
| Ost-West | Süd - Ost | Süd - West | Nord-Süd | Nord - Ost | Nord - West | Süd - Südwest | Süd - Südost | Süd - Nordost | Süd - Nordwest
10 | -0.8789% | -0.4051% | -0.4443% | -0.4445% | -0.5281% | -0.5983% | 0% | 0% | -0.4187% | -0.5838%
25 | -11.74% | -5.296% | -4.34% | -2.11% | -3.973% | -3.586% | -1.159% | -2.394% | -5.15% | -5.237%
35 | -18.78% | -7.615% | -7.799% | -5.668% | -4.311% | -3.743% | -0.7837% | -2.406% | -9.03% | -10.48%
45 | -37.47% | -30.45% | -44.35% | -62.77% | -7.839% | -4.206% | 47.87% | -0.4812% | -42.97% | -50.03%
60 | -45.36% | -16.11% | -14.15% | -21.75% | -11.44% | -14.42% | -2.895% | -3.924% | -25.35% | -28.09%
90 | -47.32% | -23.41% | -25.76% | -17.81% | -14.74% | -17.25% | -4.7% | -7.706% | -39.41% | -38.38%
Hilfstabelle 1
Ost | West | 10° | -0.8789% |  | PV1 | #REF! |  | #REF!
Ost | West | 25° | -11.74% |  |  | #REF!
Ost | West | 35° | -18.78% |  | PV2 | #REF!
Ost | West | 45° | -37.47% |  |  | #REF!
Ost | West | 60° | -45.36% |  | Grössenfaktor | #REF!
Ost | West | 90° | -47.32% |  | 3. PV Feld | #REF!
West | Ost | 10° | -0.8789% |  | Korrektur möglich | #REF!
West | Ost | 25° | -11.74%
West | Ost | 35° | -18.78% |  | #REF!
West | Ost | 45° | -37.47%
West | Ost | 60° | -45.36%
West | Ost | 90° | -47.32%
Süd | Ost | 10° | -0.4051%
Süd | Ost | 25° | -5.296%
Süd | Ost | 35° | -7.615% |  |  |  |  | Hilfstabelle 2
Süd | Ost | 45° | -30.45% |  |  |  |  | #VALUE!
Süd | Ost | 60° | -16.11%
Süd | Ost | 90° | -23.41%
Ost | Süd | 10° | -0.4051%
Ost | Süd | 25° | -5.296%
Ost | Süd | 35° | -7.615%
Ost | Süd | 45° | -30.45%
Ost | Süd | 60° | -16.11%
Ost | Süd | 90° | -23.41%
Süd | West | 10° | -0.4443%
Süd | West | 25° | -4.34%
Süd | West | 35° | -7.799%
Süd | West | 45° | -44.35%
Süd | West | 60° | -14.15%
Süd | West | 90° | -25.76%
West | Süd | 10° | -0.4443%
West | Süd | 25° | -4.34%
West | Süd | 35° | -7.799%
West | Süd | 45° | -44.35%
West | Süd | 60° | -14.15%
West | Süd | 90° | -25.76%
Süd | Süd-West | 10° | 0%
Süd | Süd-West | 25° | -1.159%
Süd | Süd-West | 35° | -0.7837%
Süd | Süd-West | 45° | 47.87%
Süd | Süd-West | 60° | -2.895%
Süd | Süd-West | 90° | -4.7%
Süd-West | Süd | 10° | 0%
Süd-West | Süd | 25° | -1.159%
Süd-West | Süd | 35° | -0.7837%
Süd-West | Süd | 45° | 47.87%
Süd-West | Süd | 60° | -2.895%
Süd-West | Süd | 90° | -4.7%
Süd | Süd-Ost | 10° | 0%
Süd | Süd-Ost | 25° | -2.394%
Süd | Süd-Ost | 35° | -2.406%
Süd | Süd-Ost | 45° | -0.4812%
Süd | Süd-Ost | 60° | -3.924%
Süd | Süd-Ost | 90° | -7.706%
Süd-Ost | Süd | 10° | 0%
Süd-Ost | Süd | 25° | -2.394%
Süd-Ost | Süd | 35° | -2.406%
Süd-Ost | Süd | 45° | -0.4812%
Süd-Ost | Süd | 60° | -3.924%
Süd-Ost | Süd | 90° | -7.706%
Süd | Nord-Ost | 10° | -0.4187%
Süd | Nord-Ost | 25° | -5.15%
Süd | Nord-Ost | 35° | -9.03%
Süd | Nord-Ost | 45° | -42.97%
Süd | Nord-Ost | 60° | -25.35%
Süd | Nord-Ost | 90° | -39.41%
Nord-Ost | Süd | 10° | -0.4187%
Nord-Ost | Süd | 25° | -5.15%
Nord-Ost | Süd | 35° | -9.03%
Nord-Ost | Süd | 45° | -42.97%
Nord-Ost | Süd | 60° | -25.35%
Nord-Ost | Süd | 90° | -39.41%
Süd | Nord-West | 10° | -0.5838%
Süd | Nord-West | 25° | -5.237%
Süd | Nord-West | 35° | -10.48%
Süd | Nord-West | 45° | -50.03%
Süd | Nord-West | 60° | -28.09%
Süd | Nord-West | 90° | -38.38%
Nord-West | Süd | 10° | -0.5838%
Nord-West | Süd | 25° | -5.237%
Nord-West | Süd | 35° | -10.48%
Nord-West | Süd | 45° | -50.03%
Nord-West | Süd | 60° | -28.09%
Nord-West | Süd | 90° | -38.38%
Korrekturfaktoren für übliche Kombinationen (z.B. Ost-West Ausrichtung) und zwei Anlagen.
Mehr als zwei Anlagen oder nicht enthaltende Kombinationen müssen bei der Deklarationsstelle separat angefragt oder über eine Simulation selbst berechnet werden um die Summe der Leistungsspitzen zu bilden.
Quelle: Die Korrekturfaktoren basieren auf Berechnungen mit PV-GIS.

## (intern Auswahllisten) (hidden)
Auswahllisten für Eingabefelder
Optimierungsgrösse | Ja/Nein | Gebäudekategorien nach SIA | einfache Ansteuerung (Auswahllisten) | Ausrichtung PV-Module |  | Label | Zentral / dezentral
Eigenverbrauch | Ja | I - Wohnen MFH | Wärmepumpen-Tarif (Sperrung nach Zeitfenster) | Süd |  | Gebäude | zentral
Kosten statisch | Nein | II - Wohnen EFH | Lade-Tarif (Sperrung nach Zeitfenster) | Ost |  | Areal | dezentral
Kosten dynamisch |  | III - Verwaltung | Wärmepumpen-Tarif (Sperrung auf Abruf) | West
Verbrauchsleistung |  | IV - Schulen | Lade-Tarif (Sperrung auf Abruf) | Nord
Einspeiseleistung |  | V - Verkauf | Einspeisebegrenzung auf Abruf
Anforderungen vom Netz |  | VI - Restaurants | Bezugsbegrenzung auf Abruf
VII - Versammlungslokale
VIII - Spitäler
IX - Industrie
X - Lager
XI - Sportbauten
XII - Hallenbäder
Welche Angaben kann die Netzseite am SGCP auslesen? | Bauweise | Wärmekapazität (Wh/m3K) | Speicher - Flexibilität |  | Entscheidungstabelle Speicherflexibilität
Betriebszustand | Leicht | 15 | Puffer | Ja | ja | 1
regelbares delta P Strombezug | Mittel | 30 | Puffer | Nein | nein | 0
regelbares delta P Stromerzeugung | Schwer | 45 | BWW | Ja
| test | 0 | BWW | Nein
|  |  | Puffer | 1.5
|  |  | Puffer und BWW | 1.6
Quelle
Thermische Bauphysik und Energieeffizienz (degruyter.com)
DOKUMENTATION
Tab | Abschnitt | Thema
Geräte | Elektromobilität - Ladeinfrastruktur | Die Maximalstromumrechnung in eine Leistung erfolgt nach der gewönlichen "P = U * I" Formel, in diesem Fall zur Berechnung in einem dreiphasigen Wechselstromnetz bei 400V. Alternativ könnte auch mit "230*3*I" gerechnet werden.